OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego

Wykonanie projektu wykonawczego do Termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. – projekt wykonawczy kotłowni oraz technologii odzysku ciepła ze sprężarek.

- Przedmiot i zakres dokumentacji projektowej

1.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz kosztorysu inwestorskiego, obejmującej:

•	Montaż 2szt. sprężarek śrubowych z zintegrowanym systemem odzysku ciepła o mocy 15 -18,5 kW.  z zbiornikiem buforowym na cele C.W.U. 1000 l

•	Montaż pompy ciepła o mocy 20 kW-30 kW z zbiornikiem buforowym na cele C.W.U. 1000 l

•	4 zestawy klimatyzatorów typu multisplit Moc grzewcza jednego układu to 12,3 kW Moc chłodnicza 12,3 kW SCOP 3,5 (do wskaźnika przyjęto 4 x 12.3 kW)

•	Aktualizacja schematu kotłowni z uwzględnieniem usunięcia niesprawnej instalacji solarnej oraz montaż nowych urządzeń

•	Modernizacja instalacji grzewczej na OCHW obejmująca: Demontaż grzejników, przewodów, zaworów, dostawa i montaż grzejników, stalowych, rurociągów, zaworów, izolacji i innych niezbędnych urządzeń.

•	Montaż centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem przeciwprądowym odzysk min.80%, z nagrzewnicą wodną oraz systemem przewodów wentylacji mechanicznej na OCHW

•	montaż elementów dodatkowego wyposażenia oraz automatyki dla sterowania systemem grzewczym-(system zarządzania energią z automatyczną regulacją temperatury i monitorowania energii w czasie rzeczywistym, regulator z modułem komunikacyjnym, okablowanie sterownicze) system zarządzania energią z automatyczną regulacją temperatury i system monitorowania energii w czasie rzeczywistym. Czujnik temperatury c.w. Regulator wraz z modułem komunikacyjnym oraz skrzynką. Cały szpital z wyjątkiem ZPO

- Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej :

  - Projekt wykonawczy;

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie projektowanych robót.

  - Kosztorysy inwestorskie robót sporządzony na podstawie wykonanych projektów oraz przedmiary robót, które posłużą Zamawiającemu do przygotowania postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

- Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej

  - Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w oparciu o obowiązujące normy i przepisy budowlane.

  - Projekty winny być sporządzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i będące czynnymi członkami właściwych izb samorządu zawodowego, wg odrębnych przepisów szczególnych oraz posiadać projektanta sprawdzającego;

  - Kompletna dokumentacja musi być opracowana z uwzględnieniem wzajemnej koordynacji technicznej poszczególnych branż oraz zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.

  - Wszystkie zaprojektowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aktualne dokumenty świadczące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie z uwzględnieniem specyfiki użytkowanego obiektu budowlanego.

  - Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej w 2-ch egz. oraz w wersji elektronicznej na płytach CD – 1 kpl. w formacie PDF oraz edytowalnych.

  - Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostarczona w całości do siedziby Zamawiającego.

- Podstawa płatności:

Kwota ryczałtowa usługi będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i uzgodnienia składające się na jej wykonanie, określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Podstawą wystawienia faktury przez Projektanta jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego usługi.

- Załączniki :

Podkład budynku w formacie DWG.

Audyt energetyczny budynku

Rysunek kotłowni